佛山市高明区人民医院

招标文件

项目编号：GMRY-YNCG-2024018

项目名称：净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区）

项目类别：服务类

采购方式：院内招标

2024年6月发布

目      录

第一部分 投标邀请函	3-5

第二部分 用户需求书	6-9

第三部分 投标人须知	9-24

第四部分 合同书格式	25-31

第五部分 投标文件格式	32-47

第一部分   投标邀请函

佛山市高明区人民医院净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区）采购项目的潜在投标人应在2024年6月26日14点30分（北京时间）前快递到我院招标采购办公室或现场递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GMRY-YNCG-2024018

2.项目名称：净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区）

3.预算金额：人民币25.1万元

4.采购需求：

（1）标的名称：净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区）

（2）标的数量：1项

（3）简要技术需求或服务要求：

| 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区） | 1项 | 详见采购文件 | 25.1万元 | 在维保年度内对高明区人民医院总院及妇幼医院手术室空气净化机组、风冷螺杆机组、风冷模块机组等设备进行清洗、保养、综合检测及更换手术室清净空调过滤器等服务。 |

注：投标人须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出预算金额，将导致投标无效。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第二部分采购人需求。

5.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2023年年度财务报表或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表;或者基本户开户银行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明）。

4）有依法缴纳社保的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月的依法缴纳社会保险的证明文件复印件。无需参加社会保险的供应商，须提供相关部门出具的证明文件。（证明文件：社会保险基金管理部门或税务部门出具的单位参加社会保险的证明文件，或从社会保险基金管理部门或税务部门网站打印的单位参加社会保险参保证明，证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

2.投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标供应商需提供相关证明资料）。

3.本项目的特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。（提供书面声明）

2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（提供书面声明）

3）本项目不接受联合体投标。（提供书面声明）

三、获取招标文件

方式：佛山市高明区人民医院官网（https://www.gmrmyy.com/）院务公开栏自行下载。

四、投标文件提交

截止时间：2024年6月26日12点00分（北京时间）

地点：佛山市高明区人民医院门诊楼8楼招标采购办公室

五、开评标

时间：2024年6月26日14点30分（北京时间）

地点：佛山市高明区人民医院门诊楼7楼会议室（开评标时无需供应商到场）

若因采购人开评标当天有重大活动或者是重要会议冲突时，采购人改期进行开评标不另知会供应商。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：佛山市高明区人民医院

地  址：广东省佛山市高明区康宁路1号

电  话：0757-88269916

联系人：谢小姐

佛山市高明区人民医院

日期： 2024年6月18日

第二部分用户需求书

注：

1.带有“★”的技术指标或要求为不可负偏离项，投标人未能满足上述任何一项要求的，其投标被拒绝的风险由投标人自行承担；

2.带有“▲”的技术指标或要求为相对重要指标和要求，各投标人应尽可能满足和优于，评审时将重点考虑各投标人的满足情况；

一、维保项目技术参数：

（一）维保设备清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院手术室 | 手术室 | 百级 | 间 | 1 |
|  |  | 手术室 | 千级 | 间 | 1 |
|  |  | 手术室 | 万级 | 间 | 6 |
|  |  | 正负压转换间 |  | 间 | 1 |
|  |  | 净化机组 |  | 台 | 8 |
|  |  | 风冷螺杆机组 |  | 台 | 2 |
| 2 | 妇幼医院 | 手术室 | 千级 | 间 | 1 |
|  |  | 手术室 | 万级 | 间 | 4 |
|  |  | 正负压转换间 |  | 间 | 1 |
|  |  | 净化机组 |  | 台 | 4 |
|  |  | 风冷模块机组 |  | 台 | 3 |

- （二）项目需提供的服务

1.提供各种咨询服务，包括电话传真服务、远程在线服务、现场服务等。

2.提供7X24 小时的呼叫响应服务，提供对所有技术支持、服务、问题保修的单点专员联系人和联系电话。对所有的问题准时通知和汇报。

3.提供7X24小时的远程支持。中标公司接到请求后，30分钟内提供电话、传真、电邮和在线支持。

4.提供7X24 小时的现场技术支持服务。中标公司的技术人员在接报后30分钟内到达现场。

5.每次现场维护及故障处理完成后，填写故障处理服务单交给用户单位确认、验收，并向用户讲解故障的形成原因及预防措施，以利于机器的良好使用。

6.更换配件单价小于或等于五百元（人民币）费用由中标公司负责，其它配件（大于五百元）费用经采我院职能部门审批通过后由职能部门负责采购或委托中标公司按市场价采购后免费安装调试。

7.中标公司接到更换过滤器请求后，须30分钟到场，120分钟完成服务。

8.服务过程中，中标公司发现但不限于机器故障等问题时，要及时向甲方进行沟通汇报。

- （三）维保服务具体工作内容：

1.新风机组初效滤网每两天清洗一次。

2.初效过滤器1个月更换一次：中效过滤器3个月更换一次：亚高效过滤器每年更换：排风机组中的中效过滤器每年更换；回风口过滤网每年更换。

3.检查清洗回风、排风初、中效过滤器。（每周一次）

4.检查清洗洁净风柜的初效及中效过滤器。（每周一次）

5.检查清洗高效过滤器。（每季度一次）

6.冷水系统清洗及换水。（每年春、秋各一次）

7.制冷主机冷凝器清洗。（每月一次）

8.清洗Y型过滤器。（每年季度一次）

检查冷冻水泵运行数据。（每年二次）

检查冷冻水泵润滑油是否正常。（每年二次）

检查新风柜及循环组合风柜的运行情况。（每月一次）

检查排风机的运行情况。（每月一次）

13. 控制线路系统及控制电柜检测维。（每年二次）

14.天面冷水管及风管支架的防锈处理。（每年一次）

15.对管道上的主要阀门进行清洁加油。（每年一次）

16.特别感染手术术毕需要临时更换回风口过滤网（2小时完成）

维护公司在进行现场维护及故障处理时自备一切需要用到的工具设备。

- 采购项目商务要求

## （一）采购内容和预算

| 采购内容 | 单位 | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区） | 1项 | 251000.00元 |
| - 注： - 本次项目只接受低于或等于预算金额的报价，如供应商的报价高于预算金额的，视为无效报价 - 报价包括项目实施技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、培训辅导、免费质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、项目实施过程中的应预见或不可预见费用等；除更换配件单价高于500元以上的费用。 |  |  |

- （二）维保项目服务要求：

1、冷热源设备（热泵模块机组）维保内要求

1.1 热泵模块机组年度维保要求：

1.1a 检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

1.1b 检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

1.1c 检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

1.1d 检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

1.1e 检查清理控制柜，检查各接触器]、继电器、检查各接线端。

1.1f 检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。

1.1g 检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

1.1h 检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。

1.1i 检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。

1.1j 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

1.2、热泵机组每月定期保养要求：

1.2a 检查冷冻油的润滑情况是否正常。

1.2b 制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常； 检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

1.2c 水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。

1.2d 检查冷冻水泵运行情况。

1.2e 检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

1.2f 检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

1.2g 检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

1.2h 检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

1.2i 检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

1.2j 检查校正各控制设定值。

1.2k 检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

1.2l 对机组及控制元件进行外观检查。

1.2m 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

2、净化组合式空调机组维保要求

2.1	净化组合式空调机组的年度保养要求

2.1a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.1b 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

2.1c 检查并调整风机皮带，必要时进行更换。

2.1d 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

2.1e 检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

2.1f 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.1g 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.1h 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。

2.1i 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.1j 检查比例积分阀的运行情况。

2.1k 检查机组保温情况，避免冷凝漏水。

2.1l 检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.1m 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

2.2、净化组合式空调机组的月度保养要求

2.2a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.2b 检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

2.2c 检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

2.2d 检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。

2.2e 检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。

2.2f 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.2g 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.2h 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常， 桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡？并及时维护。

2.2i 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.2j 检查比例积分阀的运行情况。

2.2k 检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

2.2l 检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.2m 检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

2.2n 每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

2.2o 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

3、排风机的维保要求

3.1、排风机的年度保养工作要求

3.1a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

3.1b 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

3.1c 检查风机的运转电流是否正常。

3.1d 检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

3.1e 清理风机叶轮。

3.1f 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.1g 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

3.2排风机的月度保养要求

3.2a 检查风机电机轴承运行情况。

3.2b 检查风机电机绝缘情况。

3.2c 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.2d 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4、空调水泵年度保养要求

4.1 空调水泵年度保养工作要求

4.1a 检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；

4.1b 按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

4.1c 检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

4.1d 检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

4.1e 检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。

4.1f 检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y 型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

4.1g 检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。

4.1h 检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。

4.1i 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

4.2空调水泵月保养要求

4.2a 检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

4.2b 检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

4.2c 检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y 型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

4.2d 检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

4.2e 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

5、空调冷热水系统维保要求

5.1检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；

5.2检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常；

5.3检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。

5.4水系统中的水过滤器要三个月拆开清洁一次。

5.4半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。

5.5  检查系统中压差调节阀是否正常。

5.6膨胀水箱内要一年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；

5.7一年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆。

6、净化空调风循环系统维保要求

6.1定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

6.2定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录

6.3定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

6.4定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

6.5每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换；

6.6每周应对手术室及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换 3~4 次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

6.7每周应对手术室及辅助房的排风口清洗一次，每年应更换 3~4 次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

6.8检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。

6.9检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

6.10定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议 1-2 年更换一次。

6.11每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

6.12检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

7、强弱电系统维保要求

7.1检查照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

7.2检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记 录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

7.3检查背景音乐系统、呼叫系统工作时无噪音,是否满足使用要求；应保证监视器图像清晰，监视设备无尘，插件、端子牢固，控制器控制云台工正常；保证通话选择性（向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。

7.4检查观片箱、书写台照明亮度是否正常,镇流器无损坏,活动部件完好无损；必要时应及时更换。

7.4检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换。

7.5定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

7.6定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。

7.7集中式 EPS 应急电源定期检查接线端子是否松动，应保持接触牢固；根据EPS 的操作要点调整和维护，定期逆变放电、检查各输出回路的带载量是否有超过EPS 应急电源的额定最大输出功率及自动切换效果检查。每年应对 EPS 系统进行一次放电处理。

7.8及时更换损坏的照明灯具、灯管及电子整流器；每半年检测一次照度，如照度不能满足规范要求应及时更换老化的灯管及电子整流器。

7.9定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

8、可编程 PLC 控制系统维保要求

8.1断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

8.2检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养：

8.2a 对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

8.2b 送检温度计、压力表合格后方可再使用；

8.2c 检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；

8.2d 检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

8.2e 检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。

8.3控制部分维修保养要求：

8.3a 清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

8.3b 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

8.3c 交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

8.3d 热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹， 如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

8.3e 自动空气开关维修保养：用 500V 摇表测量绝缘电阻应不低于 0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

8.3f 信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

8.3g 中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

8.3h PLC 中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外委维修。

9、监测、检测

每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录；

每月对各级别洁净手术部手术室每个机组至少进行 1 间静态空气净化效果的监测并记录；

每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录；

视当地环境和手术室的使用频率，每一至两年更换高效过滤器一次，并由维护单位检测合格后，提请院方申请检测。并负责联系检测机构前来检测，所有检查应符合洁净手术室国家标准。检验合格，检测费用由院方负责；反之，由维保方承担。

- （三）安全防护措施

1.对参检人员进行安全教育，树立安全第一的思想；

2.要先办理相应的工作票工作负责人对上述内容进行审查；

3.检修人员进入现场应穿戴好防护用具，作业时应注意安全；

4.检修用具使用前要仔细、严格检查，确保施工安全；

5.检修现场要做到环境整洁，安全设施和消防器材齐全完好；检测工具应齐全、完好；

6.其它未尽事宜严格遵有关安全规定。

（四）需提供的资质材料：

1.投标人需提供企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2.投标人需提供具有代表性的同类业绩的有效合同复印件；

3.投标人需提供产品供货和售后服务方案；

4.投标人需提供安全生产许可证；

5.投标人需提供运作流程，各项管理规章制度等；

6.投标人需提供对突发重大事件的服务方案；

7.投标人需提供为本项目投入的项目团队、人员构成及分工的方案；

8.投标人需提供服务人员资格证书复印件。

（五）付款方式：

服务费分四次支付：

第一次：合同签订生效后，成交人提出付款申请，经采购人核对无误后于三个月内支付合同总金额的25%;

第二次：合同签订之日起满6个月后，维护工作满足采购人要求，成交方提出付款申请，经采购人核对无误后于30日内支付合同总金额的25%;

第三次：合同签订之日起满9个月后，维护工作满足采购人要求，成交方提出付款申请，经采购人核对无误后于30日内支付合同总金额的25%，

第四次：合同期满后成交方提出付款申请，经采购人核对无误后于30日内支付合同总金额的25%

（六）服务地点及合同期限

1.服务地点：佛山市高明区人民医院总院区、妇幼院区

2.合同期限：合同签订之日起12个月。

3.交接时间：签订合同当天立刻与原维保单位做好交接，交接期一周。

4.交接地点：手术室（总院、妇幼院区）中央空调机房

（七）保密要求

供应商必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。供应商对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究供应商法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。

第三部分 投标人须知

一、说明

1.    适用法律和范围

1.1   本次招标适用制度为佛山市高明区人民医院院内相关的采购制度。

2.    释义

2.1   采购人：是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指“佛山市高明区人民医院”，简称采购人或用户（业主）。

2.2   投标人：是指响应本文件要求，参加本次采购活动的法人或者其他组织。

3.    合格的投标人

3.1   满足本次招标文件第一部分“申请人的资格要求”。

4.    合格的货物和服务

4.1 本次招标项目是满足本招标文件第二章采购项目内容所述的招标。

4.2  “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.3   “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

4.4   投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

5.    投标人在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（2）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（3）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（7）在招标采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（8）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（9）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（10）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（11）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（12）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（13）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（14）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（15）不按招投标文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（16）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（17）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（18）同一个项目两次报名，两次均未按时出席招标会的；

（19）同一个项目，两次废标均是同一家公司相同原因导致的。

6.    无效的报价认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应评标委员会质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（4）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）评标委员会认为本次报价不响应招标文件实质性要求的；

（6）评标委员会认为明显不符合招标要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（7）其它问题评标委员会一致认为应作为无效报价的。

7.    有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人有相同的人员组成。

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司；

8.    投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为；

9.    以下情形，拒收投标文件：

（1）逾期送达；

（2）未按招标文件要求密封；

10.    有下列情形，评标委员会将否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者报价，招标文件要求提交备选响应文件的除外；

（3）投标报价低于成本或者高于招标文件预算金额的；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应的；

（5）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

二、招标文件

11.    招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4）合同书格式

5）投标文件格式

6）在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等

投标人应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容（包括所有补充、修改内容、重要事项、格式、条款的技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

12.    招标文件的澄清

12.1   投标人必须认真阅读理解询价文件的各项要求，如有疑问应在投标截止时间3日以前以书面或传真形式向采购人提出澄清要求，采购人均将及时予以回复。

12.2    投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13.     招标文件的修改

13.1    在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答报价人提出的疑问时对询价文件进行修改。

13.2    为使投标人准备报价时有充足时间对投标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟报价截止期，但应发布公告通知潜在投标人。

13.3   招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。

13.4   采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

13.5   在招标文件没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，否则，可作无效投标处理。

14.    保密事项

14.1由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。

14.2开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相关的备份文件及资料。

三、投标文件

15.    投标文件的语言和计量单位

15.1   投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言，但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。

15.2    投标文件的计量单位：除招标文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

16.     投标文件构成

16.1    投标人编写的投标文件应包括下列部分，按顺序装订成册，并编写目录及连续页码

（1）第一部分  自查表：

1）资格性/符合性自查自评表

（2）第二部分  资格证明文件：

1）投标函

2）法定代表人/负责人资格证明书

3）法定代表人/负责人授权书

4）资格声明函

（3） 第三部分  商务技术文件

1） 投标一览表

2） 技术响应表

3） 商务响应表

4） 同类经营业绩一览表

（4） 第四部分  其他文件说明

1） 其他证明文件

16.2    投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，对虚假、故意隐瞒或夸大事实之处，投标人应承担相应的后果及法律责任。

16.3    投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

17.    投标文件数量

17.1   投标人应准备投标文件壹份正本、伍份副本。

18.    投标货币和报价要求

18.1   除非招标文件另有规定或许可，投标人提供的所有工程、货物和服务均应以人民币进行报价。

18.2   任何报价是以投标人可独立履行本次招标第二章采购项目需求合同项下的义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

18.3   投标价格中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

18.4  在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标投标人的唯一依据。

18.5  同一标的物只允许有一个报价，否则，其投标将被视为无效投标。

19.   投标要求

19.1  招标文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案, 任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

19.2  不同投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算

20.   投标有效期

20.1 投标应在本招标文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

21.   投标文件的式样和签署

21.1  投标人每台投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

21.2  投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

21.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

21.4  投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书在投标文件中。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，或每页加盖公章，所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨。

22.    投标文件的递交

22.1   投标文件的密封和标记：

1）投标人应将投标文件正本和所有的副本装在一个密封袋中密封。

2）密封袋上均应：清楚标明快递或递交至：佛山市高明区人民医院招标采购办公室。注明采购编号、项目名称。

22.2   投标文件密封袋封面格式见附件，未按要求招标文件要求密封（含密封连续开裂超过8cm的），采购人有权拒收投标文件。

22.3   投标截止期

采购人在公告中第八条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

注：采购人可通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

23.    投标文件的澄清

1）投标人只有三项内容（投标文件中含义不明确的表述；同类问题表述不一致；有明显文字和计算错误的内容）可以进行澄清、说明或补正，除了这三项内容，其他一律不能澄清、说明或补正。

2）在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，且必须加盖公章，或者有法定代理人或其制空权的代表签字，否则澄清内容无效。

24.    报价的修改及撤回

24.1   在报价截止时间前，报价人可以以书面通知的形式向采购人修改或撤回其报价文件。修改后的报价文件须按照本项目规定的报价截止时间之前重新递交，否则，采购人将拒绝接受修改后的报价文件。

23.2   在报价截止时间后，报价人不得对其报价文件作任何修改。从报价截止时间至报价有效期满之前，报价人不允许撤回其报价文件。

四、开标、评标和定标

25.    开标

25.1  采购人在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

25.2   开标前由采购人监督代表对全部投标文件的密封情况进行检查，并确认全部文件均密封完好后再进行开标。

25.3   开标时，由采购人工作人员当众拆信，宣读投标人名称、投标报价及招标文件规定需要宣布的其他内容。

- 25.4   投标人不足3家的，不开标，且将密封投标文件退还给投标人。

26.    评标委员会的组成及评审工作要求

26.1  评标委员会成员按照医院规定组建，抽取组成。

26.2   评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系； |
| 7 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

26.3  评标组按照少数服从多数的原则推荐组长。评审小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

27.  资格性和符合性审查

27.1   评标委员会依据招标文件的规定对各投标人进行资格审查

27.2   合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不得进入下一阶段的评审。

27.3   资格审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）投标供应商被列入“信用中国”网站 “记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；处于中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3）与参加本项目的其他投标人单位负责人是同一人或者存在直接控股、管理关系的；

4）投标人是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

6）投标人是联合体；

27.4   评标委员会对已通过资格的投标文件进行符合性检查，只有对《符合性审查》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

27.5   符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标函及投标有效期不符合要求；

2）报价不在预算范围内；

3）无投标报价表或分项报价表；

4）技术商务内容有重大偏离；

5）投标报价有严重缺漏项目；

6）对招标文件的实质性（带“★”号）要求没有作出响应；

7）没有按招标文件规定（以投标文件格式为准）提供相关证明资料，并加盖公章和签署；

8）招标文件当中有列明的其他导致废标的因素.

27.6   评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

27.7   对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予以废标。

28.    评审方法：综合评分法

28.1 评标委员会在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的技术、商务、价格三部分进行综合评审和独立评分，以综合总得分从高到低的排名顺序，综合总得分排第1 名的投标人为中标候选人。

28.2   当综合评价总得分相同时，依次序分别以投标人报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录，从中择优确定中标候选人。

28.3   评分比重如下：

| 评分内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 35% | 35% | 30% |

28.4      量化评分如下：

28.4.1    技术部分（权重35%）

| 评审内容分值 | 满分值 | 评审分项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 35 | 整体服务方案 | 根据供应商提供的服务方案进行综合评审： 1、整体服务方案优于文件要求，配置合理、完整、实用性强，得9分； 2、整体服务方案基本符合文件要求，配置合理、完整、具一定实用性，得6分； 3、整体服务方案基本符合文件要求，配置较为合理、但未够完整、实用性一般，得3分； 4、整体服务方案不符合文件要求，配置不合理、不完整、不具实用性，得0分。 5、没有提供方案不得分。 | 9 |
|  |  | 对本项目服务熟悉程度 | 根据供应商对本项目服务的熟悉情况进行综合评审： 1.对本项目了解透彻，服务熟悉程度高，得9分； 2.对本项目基本了解，服务熟悉程度较高，得6分； 3.对本项目基本了解，服务熟悉程度一般，得3分； 4.对本项目了解欠佳，服务熟悉程度低，得1分； | 9 |
|  |  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的服务质量措施，进行综合评审： 1、服务措施完全达到服务质量标准，保证全面、完整，措施可行，且优于用户需求书的，得9分； 2、服务措施基本达到服务质量标准，保证全面、完整，措施可行，满足户需求书的，得6分； 3、服务措施大部分达到服务质量标准，大部分保证全面、完整，措施可行，仅大部分满足户需求书的，得3分； 4、服务措施没有达到服务质量标准，没有保证全面、完整，措施不可行，没有满足户需求书的，得0分； 5、没有提供方案不得分。 | 9 |
|  |  | 应急方案 | 根据供应商提供的应急服务安排及内容进行综合评审： 1、应急服务安排周密、详实，服务人员配备充足，得8分； 2、应急服务安排周密、详实，服务人员配备一般，得5分； 3、应急服务安排无周密、详实的计划，服务人员配备一般，得2分； 4、无应急服务安排或服务人员配备，得0分。 | 8 |

28.4.2商务部分（权重35％）

| 评审内容 | 满分值 | 评审分项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 35 | 同类项目业绩 | 2021年以来（以合同签订日期为准）供应商完成的同类项目业绩：每提供一个业绩得3分，最高得15分。 注：供应商须提供合同复印件并加盖供应商公章作为证明材料。 | 15 |
|  |  | 人员资质 | 供应商投入本项目的维保人员： 具备制冷与空调设备安装维修资格证的，每提供一人得3分，本项最高得6分。 以上人员具有电工证加3分；具有焊工证加3分，本项最高得6分。 注：提供相关证件复印件并加盖供应商公章作为评审依据，不提供或未按要求提供不得分。 | 12 |
|  |  | 服务的便利性 | - 1.供应商承诺在接到采购人通知后30分钟（含）内到现场，得8分； - 2.供应商承诺在接到采购人通知后1小时（含）内到现场，得5分；供应商承诺在接到采购人通知后2小时（含）内到现场，得3分； - 3.供应商承诺在接到采购人通知后2小时以上（不含）内到现场，得1分； - 4.其他情况不得分。 注：供应商需提供服务承诺书（格式自拟），并加盖供应商公章。 | 5 |

28.4.3价格部分（权重30％）

- 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

- 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】

28.4.3.1  投标报价错误的处理原则：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不

一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者

由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.     废标条件与处理

在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算金额；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）没有按照投标文件规定加盖投标单位公章和单位负责人/代表人签字。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

五、合同的授予

- 30.    合同授予标准

30.1    采购人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标供应商，并将合同授予之。

- 31.  中标公告及中标通知书

31.1   为体现“公开、公平、公正”的原则，项目评标结束后，将在佛山市高明区人民医院官网进行中标结果公示。投标人如对评标结果有异议，应于规定的期间以书面形式提出。若在法规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

31.2   中标结果发布后，采购人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》；同时，将不再另行通知其他落标单位，但对中标与落标原因不作任何解释。

31.3   《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

31.4   在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

31.5   通过合法招标的中标结果，具有法律效力，任何个人不得擅自改变。

31.6   中标单位自接到《中标通知书》后30日内按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与医院签订书面合同。

31.7   在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格。

六、质疑、投诉

32.     质疑

32.1    投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2   已获取采购文件的供应商在其权益受到损害之日起1工作日内对采购文件提出质疑，招标采购办公室自收到供应商的书面质疑的，应当在收到质疑函后3个工作日内作出答复。

32.3    供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，由招标采购办公室组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑，应当在收到质疑函后5个工作日内作出答复。

32.4    质疑必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商需对质疑内容的真实性承担责任。

33 .投诉

33.1   受理投诉部门：医院纪检办公室

33.2   质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日以书面形式内向医院纪检办公室提起投诉。

33.3    投诉书应当包括下列内容：

(1)投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(3)具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(4)事实依据；

(5)法律依据；

(6)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.4  投诉处理过程中，有下列情形之一的，医院纪检办公室应当驳回投诉：

(1)受理后发现投诉不符合法定受理条件；

(2)投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

(3)投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

(4)投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

33.5  受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，医院纪检应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第四部分  合同书文本

（参考范本）

佛山市高明区人民医院

采购项目

合 同 书

| 合同编号：GMRY-YNCGHT-2024018 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：净化空调维护保养服务（总院区、妇幼院区） |  |

| 甲 方： | 佛山市高明区人民医院 |
| --- | --- |
| 乙 方： | （乙方名称） |

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

根据《中华人民共和国民法典》及招标文件的要求和招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

- 服务期限及合同金额

（三）服务地点及合同期限

1、服务期限：                            。

2、合同总额为（大写）：               元（￥              元）人民币,含6%的增值税。

合同总额必须包含（不限于）：工资、福利保险费、管理服务费、耗材及零配件（单价500元以内）、税费等合同实施过程中的一切费用。单价超过500元的耗材及零配件由甲方自行采购或由乙方报甲方审核确认后采购，费用由甲方负责，由乙方负责免费更换。

- 维保服务设备清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院手术室 | 手术室 | 百级 | 间 | 1 |
|  |  | 手术室 | 千级 | 间 | 1 |
|  |  | 手术室 | 万级 | 间 | 6 |
|  |  | 正负压转换间 |  | 间 | 1 |
|  |  | 净化机组 |  | 台 | 8 |
|  |  | 风冷螺杆机组 |  | 台 | 2 |
| 2 | 妇幼医院 | 手术室 | 千级 | 间 | 1 |
|  |  | 手术室 | 万级 | 间 | 4 |
|  |  | 正负压转换间 |  | 间 | 1 |
|  |  | 净化机组 |  | 台 | 4 |
|  |  | 风冷模块机组 |  | 台 | 3 |

- 项目服务范围及内容

依照如下保养条款，在维保年度内对佛山市高明区人民医院总院及妇幼医院手术室空气净化机组、风冷螺杆机组、风冷模块机组等设备进行清洗、保养、综合检测及更换手术室清净空调过滤器，具体内容如下：

（一）洁净空调更换过滤器，要求如下：

1.所提供滤网必须为同一品牌；

2. 各规格空气过滤网技术参数及要求：

3. 折叠式过滤网（须提供产品彩页或厂家使用说明书或检验检测报告或出厂合格证等证明材料）：

4. 外框采用不低于1.0×46（或96）×18m 铝合金型材外框，四角铝合金连接码固定；

5.内框采用8号镀锌钢丝子母架固定模式，滤料呈线形褶状结构（折距保证不大于 50m），具有很高的容尘量；

6.滤料与外框体压边处密封剂密封性良好，以防漏气：初效过滤网滤料采用优质聚酯合成纤维（需表面高温烫平处理，保证不掉纤维），滤料厚度：5mm，绿白无胶棉；

（二）项目需提供的服务

1.提供各种咨询服务，包括电话传真服务、远程在线服务、现场服务等。

2. 提供7X24 小时的呼叫响应服务，提供对所有技术支持、服务、问题保修的单点专员联系人和联系电话。对所有的问题准时通知和汇报。

3.提供7X24小时的远程支持。乙方接到请求后，30分钟内提供电话、传真、电邮和在线支持。

4.提供7X24 小时的现场技术支持服务。乙方的技术人员在接报后30分钟内到达现场。

5. 每次现场维护及故障处理完成后，填写故障处理服务单交给用户单位确认、验收，并向用户讲解故障的形成原因及预防措施，以利于机器的良好使用。

6. 更换配件单价小于或等于五百元（人民币）费用由乙方负责，其它配件（大于五百元）费用经甲方审批通过后由甲方负责采购或委托乙方按市场价采购后免费安装调试。

7.乙方接到更换过滤器请求后，须30分钟到场，120分钟完成服务。

8.服务过程中，乙方发现但不限于机器故障等问题时，要及时向甲方进行沟通汇报。

（三）维保服务内容

1新风机组初效滤网每两天清洗一次。

2初效过滤器1个月更换一次：中效过滤器3个月更换一次：亚高效过滤器每年更换：排风机组中的中效过滤器每年更换；回风口过滤网每年更换。

3检查清洗回风、排风初、中效过滤器。（每周一次）

4检查清洗洁净风柜的初效及中效过滤器。（每周一次）

5检查清洗高效过滤器。（每季度一次）

6冷水系统清洗及换水。（每年春、秋各一次）

7制冷主机冷凝器清洗。（每月一次）

8清洗Y型过滤器。（每年季度一次）

9检查冷冻水泵运行数据。（每年二次）

10检查冷冻水泵润滑油是否正常。（每年二次）

11 检查新风柜及循环组合风柜的运行情况。（每月一次）

12检查排风机的运行情况。（每月一次）

13 控制线路系统及控制电柜检测维。（每年二次）

14天面冷水管及风管支架的防锈处理。（每年一次）

15对管道上的主要阀门进行清洁加油。（每年一次）

16特别感染手术术毕需要临时更换回风口过滤网（2小时完成）

维护公司在进行现场维护及故障处理时自备一切需要用到的工具设备。

- 付款方式及要求

- 服务费分四次支付：

第一次：合同签订生效后，成交人提出付款申请，经采购人核对无误后于三个月内支付合同总金额的25%;

第二次：合同签订之日起满6个月后，维护工作满足采购人要求，成交方提出付款申请，经采购人核对无误后于30日内支付合同总金额的25%;

第三次：合同签订之日起满9个月后，维护工作满足采购人要求，成交方提出付款申请，经采购人核对无误后于30日内支付合同总金额的25%，

第四次：合同期满后成交方提出付款申请，经采购人核对无误后于30日内支付合同总金额的25%

付款方式：采用支票或转账的形式。

- 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。

- 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- 合同；

- 乙方开具的正式发票；

- 甲方所需的其他材料。

- 甲方权利与义务

- 保证按时向乙方交纳本合同约定的托管服务费，甲方向第三方所收取费用的情况下，不应影响甲方向乙方支付约定的费用。

- 保证对项目建筑拥有合法、全面的所有权或使用权。

- 向乙方提供空调系统有关的图纸及其他技术资料，提供标准机房建设所需场地及专线网络，以便乙方运行管理。

- 甲方有权监督乙方服务工作，并对供暖、冷时间、温度等，根据实际情况提出具体要求（提前或延长供暖、冷时间及温度）。

- 如乙方未按合同约定的人员、服务内容履行合同，甲方有权终止合同，并提出索赔。

- 由于乙方巡检不到位等原因造成设备损坏损毁的，甲方有权要求乙方照价赔偿。

7、乙方在提供托管服务期间，甲方应为乙方提供相应的工作便利（如办公室、备件库），以便乙方顺利开展托管服务工作。

- 乙方权利与义务

- 负责空调系统的运行管理，确保按时按标准提供空调服务。

- 负责空调所需耗材，包括软化盐、真空泵油、树脂等。

- 定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

- 发现有私自拆、改、破坏空调系统的行为时及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到空调系统的运行可暂停止供空调。

- 甲方未按合同约定的期限支付费用时，有权中止空调服务。

- 有权检查和监督空调的使用，制止能源浪费行为。

- 保养前应事先与甲方取得联系，在甲方做好安排后立即组织实施，完工后及时通知甲方。

- 负责乙方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全事故由乙方负责承担。

- 保密条款

甲乙双方均应对因履行本合同而了解或接触到的对方尚未公开的业务、技术、财务等保密信息和本项目有关文件进行保密，未经对方书面同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，任何一方相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任。

- 违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，逾期七天以上的，乙方有权终止合同，由此造成的乙方经济损失由甲方承担。

4、甲方未按约定向乙方提供空调系统有关的图纸及其他技术资料，提供标准机房建设所需场地及专线网络致使乙方未能按约定向甲方提供服务的，因此造成的损失乙方不予承担。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争端的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 其它

1、本合同所有附件、磋商文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

5、本合同项下约定的服务期满后，若甲方继续采购该服务，在乙方服务满意度达标前提下，优先考虑乙方。

- 合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同壹式伍份，甲方、乙方双方各贰份，招标代理壹份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：佛山市高明区人民医院     乙方（盖章）：

代表：                                     代表：

签订地点：

签订日期：    年   月   日                 签订日期：    年    月    日

开户名称：

开户行:

开户账号：

纳税人识别号：

合同附件：

附件三：廉政合同

廉政合同

项目名称：

甲方：佛山市高明区人民医院

乙方：

为切实防范和杜绝物资采购中各种腐败行为,实现“廉洁工程”目标,根据《中华人民共和国招标投标法》,甲乙双方签订本廉政合同,并严格遵守。

第一条 总则

(一)甲乙双方人员要严格遵守国家关于物资采购招标投标有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。

(二)甲乙双方要严格执行廉政“双合同”管理机制。

(三)甲乙双方要建立健全廉政制度,开展廉政教育，公布举报电话,监督并认真查处违法、违纪行为。

(四)甲乙双方要互相监督,若发现对方在合同执行过程中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方;情节严重的,应向其上级主管单位和纪检监察部门举报。

(五)甲乙双方严禁违反程序进行合同变更;在合同价款支付、结算等过程中,严禁违规操作。

第二条  甲方责任

(一)严格执行国家有关法律、法规及甲方的有关规定。

(二）不准向乙方和相关单位索要或接受礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或好处费、感谢费等；不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准接受乙方馈赠的物品;不准借用、租用乙方的交通、通讯等工具;不准参加乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(四)不准暗示,要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及安排出国出境、旅游等活动。

(五)不准向乙方及其相关单位介绍配偶、子女、亲属参与各种经济业务活动;不准私自要求乙方购买合同规定以外的设备、材料以及向乙方推荐或指定制造商、供应商等。

第三条   乙方的责任

(一)按照国家有关法律、法规开展业务工作,严格执行政策及甲方的有关规定。

(二)不准以任何理由向甲方及其相关人员赠送礼金各种有价证券、信用卡及其他支付凭证和好处费、感谢费等；不准以任何理由为甲方以其相关人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三)不准向甲方及其相关人员赠送物品;不准为甲方及其相关人员购置或提供通讯及交通工具和高档办公用品等;不准以任何理由安排甲方及其相关人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

(四)不准为甲方及其相关人员装修住房、安排婚丧嫁娶及出国出境、旅游等活动。

(五)不准为甲方及其相关人员的配偶、子女安排工作;不准为甲方及其相关人员的配偶、子女、亲属参与有关业务活动谋取不正当利益提供方便。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本合同第一条第五项或第二条各项规定的,依据有关法律、法规和规定给予党纪政纪处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。

(二)乙方及其工作人员有违反本合同第一条第五项或第三条各项规定,经甲方纪检监察部门查实认定的,每发生一次,处以乙方涉及金额10倍的违约金,在认定当期应支付的合同款中扣除,累计扣款不超过应支付合同款的5%;情节特别严重的,甲方有权终止其合同,并给予乙方二年内不得进入甲方市场的处罚,由此给甲方所造成的损失以及产生的一切费用均由乙方承担。

第五条 本廉政合同与采购合同具有同等法律效力、经双方签定后生效。

第六条   本廉政合同采购合同同时签订。

| 甲方：佛山市高明区人民医院 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或其授权代理人： | 或其授权代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 年月日 | 年月日 |

第五部分投标文件格式

一、投标文件袋密封面（正、副本共同装在一个密封文件袋）

投标文件 内容：1份正本文件□，5份副本文件□ 请投标单位根据递交文件的内容，相应在上“□”处中打“√” 项目名称： 采购编号： 投标人名称（盖章）： 投标人地址： 投标人联系电话： 投标人传真： ***开评标前不得启封*** 投标文件递交及地点：佛山市高明区人民医院门诊楼8楼招标采购办公室

重要提示：正本文件和副本文件共同封装并标贴封面，文件袋封口处均需加盖投标人公章。

二、投标文件封面格式

佛山市高明区人民医院采购项目

投标文件

（□正本文件/□副本文件）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：（加盖投标人公章）

注：此为投标文件封面（首页）格式，请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件。

投标文件内容

一、自查表

二、资格证明文件

三、商务技术文件

说明：

1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、投标文件每页均须加盖投标人公章。

一、自查表

资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 1、具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的规定： 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2023年年度财务报表或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表;或者基本户开户银行出具的资信证明）。 3）有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明）。 4）有依法缴纳社保的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月的依法缴纳社会保险的证明文件复印件。无需参加社会保险的供应商，须提供相关部门出具的证明文件。（证明文件：社会保险基金管理部门或税务部门出具的单位参加社会保险的证明文件，或从社会保险基金管理部门或税务部门网站打印的单位参加社会保险参保证明，证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。 5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 2、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投。（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 5、本项目不接受联合体投标。（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
| 符合性 检查 | 1、投标函及投标有效期符合要求 | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 2、报价在预算范围内 | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 3、技术商务内容没有重大偏离 | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 4、投标报价无严重缺漏项目 | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 5、对招标文件的实质性（带★）要求有作出响应 | □通过 □不通过 | 见第（）页 |
|  | 6、按招标文件规定（以响应文件格式为准）提供相关证明资料，并加盖公章和签署 | □通过 □不通过 |  |
|  | 7、招标文件当中无列明的其他导致废标的因素 | □通过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

二、资格证明文件

1、投标函

佛山市高明区人民医院：

依据贵方采购项目名称（采购项目名称、编号)项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交（采购项目名称、编号)投标文件正本 壹 份，副本 伍 份。

第一部分自查表；

资格性/符合性自查自评表

第二部分 资格证明文件

1.投标函；

2.法定代表人/负责人资格证明书；

3.法定代表人/负责人授权书；

4.关于资格声明函；

第三部分 商务技术文件

1.投标一览表；

2.投标分项价格表；

3.技术响应表；

4.商务响应表；

第四部分 其他文件说明

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部货物和相关服务的投标总价（详见投标报价表）。

3.投标有效期为开标日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5. （供应商名称)作为供应商正式授权（授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

9.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

投标人法定代表人或被授权人签名：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

2、法定代表人/负责人资格证明书

佛山市高明区人民医院：

姓名：性别：年龄：职务：身份证号码：系（供应商名称）的法定代表人/负责人。为（项目名称/包号）（签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（盖公章）：

日期：年月日

注：

1.本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人/负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

法定代表人第二代身份证加盖投标人公章复印件粘贴处

（正面）

法定代表人第二代身份证加盖投标人公章复印件粘贴处

（反面）

3、法定代表人/负责人授权书

佛山市高明区人民医院：

本授权书委托书声明：我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人/负责人 ,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加佛山市高明区人民医院组织的（项目名称/包号）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

单位：                部门：           电话：

投标人名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.投标人“法定代表人/负责人  ”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人/负责人” ，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

代理人第二代身份证加盖投标人公章的复印件粘贴处

（正面）

代理人第二代身份证加盖投标人公章的复印件粘贴处

（反面）

4、关于资格声明函

佛山市高明区人民医院：

为响应贵单位组织的      （项目名称）       的招标（采购编号为：），我方愿参与投标。提供用户需求书中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

我公司作为投标人是在法律、财务和运作上独立于采购人的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我公司具有独立承担民事责任的能力；

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我公司独立参加投标；

我公司已报名并领取本项目招标文件；

我公司无违反法律、政务法规规定的其他条件；

我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

投标人名称（投标人公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名）：

日      期：

三、商务技术文件

1、投标一览表

投标人名称：

报价单位：人民币元

表1：

| 采购内容 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 总价（人民币元）：（大写） ￥：（小写） |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封。

2、投标货币为人民币报价，投标报价应包括：货物费、人工费、交通费、、保险费、安装费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、质保期服务费）、税费、验收费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

3、“投标一览表”中的报价内容均不能手写，否则报价无效，按废标处理。

2、技术响应表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写) | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 带“★”的重要条款 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 带“▲”的重要条款 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术条款） 技术参数偏离情况说明（对采购文件第二部分“采购项目技术要求”（包括：非“★”项、非“▲”项），如有偏离应逐一描述，未填写视为完全响应） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.按采购文件中“技术要求”内容进行填写，偏离情况说明栏内填写“完全响应”表示完全响应；填写“正偏离”或“负偏离”视为偏离，请在“偏离说明”栏中扼要说明偏离情况。

2.技术要求中的“★”、“▲”号条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

3.如对“一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术要求）”的全部内容均完全响应，则可在原条款描述栏填写“全部条款”，在投标人响应描述填写“全部内容”，在偏离情况说明栏内填写“完全响应”表示完全响应。如需特别说明，可填写具体响应条款内容。

4.若上述技术条款内容与“采购项目技术要求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

投标人名称： （全称）（单位公章）

日期：        年     月     日

4、商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标文件商务 条款 | 投标人响应描述（投标人应按投标服务实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人必须严格按照招标文件第二部分用户需求中商务要求的内容逐项回应，填写不足、不详或不实亦导致废标；

2. 提供招标文件相应条款的商务要求的回应（如有的话）。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

5、履行合同所必需的专业技术能力的证明材料

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2.投标人可提供但不限于经营场所、所拥有的设备、资源等图片描述或材料复印件等作为证明材料。

6、同类经营业绩一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |

注：1. 2020年1月1日至投标截止前投标人所投产品的销售业绩（提供合同复印件加盖投标人公章）

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

- 七、其它文件资料

1、投标人认为有必要提供的其它文件资料。